## Bílovec - TRV
Cenová kalkulace
Akce: | Výměna TRV
Místo: | Bílovecká nemocnice, a.s.
Popis: | Pavilon A a B - Výměna stávajících kohoutů na OT za TRV
| Popis | MJ | Množství | Jd. cena | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
| Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 | ks | 223
| Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 | ks | 14
| Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 | ks | 66
| Termostatický radiátorový ventil 3/8" určený pro dvoutrubkovou soustavu s nuceným oběhem Technický popis: - funkce: regulace, uzavírání - maximální provozní teplota min. 90°C - maximální provozní tlak min. 10 bar - připojovací závit M 30×1,5 nebo upínací kroužek pro termostatickou hlavici - povrchová úprava těla ventilu a šroubení - poniklování | ks | 61
| Tlakově nezávislý termostatický radiátorový ventil 3/8" určený pro dvoutrubkovou soustavu s nuceným oběhem Technický popis: - funkce: regulace, uzavírání - maximální provozní teplota min. 90°C - maximální provozní tlak min. 10 bar - připojovací závit M 30×1,5 nebo upínací kroužek pro termostatickou hlavici - povrchová úprava těla ventilu a šroubení - poniklování | ks | 5
| Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | ks | 158
| Termostatický radiátorový ventil 1/2" určený pro dvoutrubkovou soustavu s nuceným oběhem Technický popis: - funkce: regulace, uzavírání - maximální provozní teplota min. 90°C - maximální provozní tlak min. 10 bar - připojovací závit M 30×1,5 nebo upínací kroužek pro termostatickou hlavici - povrchová úprava těla ventilu a šroubení - poniklování | ks | 144
| Tlakově nezávislý termostatický radiátorový ventil 1/2" určený pro dvoutrubkovou soustavu s nuceným oběhem Technický popis: - funkce: regulace, uzavírání - maximální provozní teplota min. 90°C - maximální provozní tlak min. 10 bar - připojovací závit M 30×1,5 nebo upínací kroužek pro termostatickou hlavici - povrchová úprava těla ventilu a šroubení - poniklování | ks | 13
| Vyvažovací ventil bez vypouštění, včetně měřících vsuvek, 1/2" kvs 2,52 m3/h | ks | 1
| Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | ks | 16
| Termostatický radiátorový ventil 3/4" určený pro dvoutrubkovou soustavu s nuceným oběhem Technický popis: - funkce: regulace, uzavírání - maximální provozní teplota min. 90°C - maximální provozní tlak min. 10 bar - připojovací závit M 30×1,5 nebo upínací kroužek pro termostatickou hlavici - povrchová úprava těla ventilu a šroubení - poniklování | ks | 14
| Vyvažovací ventil bez vypouštění, včetně měřících vsuvek, 3/4" kvs 5,7 m3/h | ks | 1
| Gegulátor diferenčního tlaku, 3/4" kvs 3,1 m3/h 10-60 kPa | ks | 1
| Montáž hlavice termostatického ovládání | ks | 242
| Termostatická hlavice s vestavěným čidlem Technický popis: - plynulé nastavení teploty - provedení zabezpečené proti odcizení - vysoká pevnost hlavice v ohybybu - provozní rozsah min. 8 až 26 °C - ochrana proti zamrznutí - kapalinou nebo plynem plněné čidlo | ks | 239
| Termostatická hlavice s odděleným čidlem Technický popis: - plynulé nastavení teploty - provedení zabezpečené proti odcizení - vysoká pevnost hlavice v ohybybu - provozní rozsah min. 8 až 26 °C - ochrana proti zamrznutí - kapalinou nebo plynem plněné čidlo | ks | 3
| Hydronické nastavení VV + RDT | ks | 3
| Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | ks | 242
| Napuštění vody do otopných těles | m2 | 700
| Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 700
| Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 10 do 120°C otopných těles | ks | 86
| Vrtaná růžice otopných těles článkových | ks | 3
| Oprava tepelné izolace | soub | 1
| Demontážní práce | h | 60
| Topná zkouška | h | 48
| Zkouška těsnosti | soub | 1
| Pomocný materiál | soub | 1
| Doprava | soub | 1
Celkem